PŘÍSTAVBA A NÁSTVABA RODINNÉHO DOMU

PLYNOFIKACE 2.NP

OPZ

Místo stavby: U Kopečku 181, 252 67 Tuchoměřice

Investor: Jakub Sedlmajer, U Kopečku 181, 252 67 Tuchoměřice

Seznam příloh:

A. Textová část

1.    Technická zpráva

B. Výkresová část

2. plynovod – 1.NP

3. plynovod – 2.NP

4. Měřící a regulační sestava - OPZ

vypracoval:    Gaňo Stojanov

datum:           01/2015                                                                                                     Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Úvod

Projekt řeší, v rámci projektu pro stavební povolení, vnitřní  plynovod pro přístavbu rodinného domu v Tuchoměřicích. Přípojka plynu je stávající a není předmětem této PD.

2. Základní údaje o stavbě

Jedná se o  rodinný dům, ve kterém dojde k přístavbě a nástavbě nových prostor.  Dům je napojen na stávající STL plynovod  vedený v komunikaci před objektem. Přípojky plynu je stávající a není předmětem této PD.

3. Projektové podklady

Za podklady projektu slouží jeho stavební část a požadavky investora.

4. Technický popis

4.1. Plynovod

4. 1.1. Vnitřní plynovod - OPZ

Objekt je plynofikován napojením na stávající  plynovodní přípojku zakončenou HUPem umístěným v pilíři v plotě, na hranici pozemku. V rámci stavebních úprav a plynofikace druhého podlaží bude stávajíc skříň s HUPem nahrazena novou skříní, např. kompletem Pegas 3.3. V nové skříni bude osazen nový regulátor, např. Briffault B10, stávající plynoměr G4 rozteč 100 mm pro 1.NP a nový plynoměr G4 rozteč 100 mm (dle plynáren) pro přístavbu v 2.NP. Od nové skříně s HUPem je vedeno po fasádě (pod stávajícím plynovodním potrubím) nové plynovodní potrubí. Toto potrubí je přivedeno stoupačkou P1 až do 2.NP.  Zde je plynovodní potrubí vedeno v půdním prostoru (nad stropem 2.NP) a je přivedeno závěsnému plynovému kondenzačnímu  kotli (výkon 22 kW, spotřeba 2,70 m3/hod ZP) – místnost 203. Dále bude v kuchyni m.č. 208 osazen elektroplynový sporák (výkon 9 kW, spotřeba 0,80 m3/hod ZP). Před plynovými spotřebiči  jsou osazeny uzávěry - kulový kohout KK DN 20(15). Plynovodní potrubí je uvnitř objektu vedeno převážně na povrchu v půdním prostoru, v ochranné trubce přetažené pod strop do 2.NP. Za plynovými spotřebiči je plynovod veden pod omítkou.

Materiál a montáž

Při prostupu plynovodu nosnými nebo dutými konstrukcemi bude potrubí uloženo v chráničce s přesahem  min. 10 mm na obě strany. Chránička má mít světlost o cca 30 mm větší, než je vnější průměr potrubí. Plynovod uložený v chráničce má být bez svařovaných spojů. Prostup do objektu je uložen v utěsněné ocelové chráničce. Plynovod je z trubek ocelových svařovaných, jakost materiálu 11353.1, podle ČSN 42 57 10 - trubky ocelové bezešvé závitové nebo ČSN 42 57 15 - trubky ocelové bezešvé hladké. Vzdálenost mezi potrubím a ostatními instalacemi v objektu je min. 20 mm. Potrubí je uloženo ve spádu min. 0,2( směrem ke spotřebičům. Rozebíratelné spoje v chráničce jsou zakázány. Plynovod nesmí být veden v komínovém zdivu.  Potrubí je opatřeno základním nátěrem S 2000. Viditelné části  budou též natřeny vrchním nátěrem s 2013/ 6200 - žlutá. Závitové a přírubové spoje je nutno omezit na minimum a to pouze při instalaci závitových či  přírubových armatur nebo plynoměrů.  Potrubí a příslušenství je uzemněno podle ČSN 34 13 90 a spoje jsou vodivě propojeny podle ČSN 33 20 30. Membránové plynoměry jsou osazeny tak, aby byla dodržena ustanovení ČSN 38 64 42. Výška číselníku plynoměru je 1 - 1,8 m nad podlahou či terénem. Před uvedením do provozu bude provedena zkouška pevnosti, podle ČSN EN 1775, čl. 6. 5. 1 - 6. 5. 4 a TPG 704 01, čl. 6. 1. 2. 1. - 6. 1. 2. 4. Dále bude provedena zkouška těsnosti podle ČSN EN 1775 čl. 6. 6. 1 - 6. 6. 2. (max 15 kPa) a TPG 704 01, čl. 6. 1. 3. 1 a 6. 1. 3. 7 a souvisejícími předpisy ČSN EN 1775, čl. 6. 6. 3 - 6. 6. 9 a TPG  704 01 čl. 6. 1. 1. 7 a čl. 6. 1. 3. 2. -  6. 1. 3. 6. O tlakové zkoušce bude proveden zápis. OTP provede plynárenský podnik. O výsledku přezkoušení vyhotoví osvědčení. Dodavatel je povinen zajistit před uvedením do provozu revizi a vyhotovit revizní správu.

Bilance potřeby plynu

max. hodinová spotřeba

1( plynový kotel výkon 23  kW – stávající (1.NP)( spotřeba……...………………2,70 m3/ hod ZP

1( elektroplynový sporák 9  kW – stávající (1.NP) ( spotřeba……..…………...…0,80 m3/ hod ZP

1( plynový kotel výkon 22  kW – nový (2. NP) ( spotřeba…….…..………………2,70 m3/ hod ZP

1( elektroplynový sporák 9  – nový (2. NP) ( spotřeba……..…………………...…0,80 m3/ hod ZP

Celkem:								              7,00 m3/ hod ZP

4. Závěr

Veškeré práce a použitý materiál musí odpovídat, TPG 702 01, TPG 704 01, ČSN EN 17 75, ČSN 73 60 05 a ostatním platným normám a předpisům.

G. Stojanov